## 16.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P10C7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN10 RF | 基本材料 Baisc Material |  | 20,Q235B |  | Seq. No. | 16
适用介质 Services | 氢氧化钠溶液(≤30%)、硅酸钠溶液、石灰乳、石灰石乳、氨水、碱性污水、PAM | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 589
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 3 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤50 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ≤1 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 43
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50
压力P(MPa) | 1 | 1
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 51
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 5
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 15 |  | 300 | BE |  | 20 |  | GB/T 8163
直缝埋弧焊(SAWL)钢管 |  | 350 |  | 800 | BE |  | Q235B |  | GB/T 3091
短管 NIPPLES
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×BE | Sch.80 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | MNPT×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 25 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2,3
45°弯头(长半径) |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2,3
异径管(同心) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(同心) |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
等径三通 |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
异径三通 |  | 350 |  | 800 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 15 |  | 800 | WN-RF | PN10 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注2
法兰盖 |  | 15 |  | 800 | BL-RF | PN10 | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 15 |  | 800 | RF | PN10 | EPDM |  | GB/T 9126,GB/T 9129
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 15 |  | 800 |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
闸阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN10 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | Z41H-10P
闸阀 |  | 50 |  | 450 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Z41H-10P
闸阀 |  | 500 |  | 800 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Z541H-10P
闸阀 |  | 300 |  | 800 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Z941H-10P
升降式止回阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN10 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | H41H-10P |  | 注4
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 800 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | H44H-10P |  | 注6
升降式止回阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN10 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | H42H-10P |  | 注5
升降式止回阀 |  | 50 |  | 200 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | H42H-10P |  | 注5
球阀 |  | 15 |  | 50 | FNPT | PN10 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | Q11F-10P
球阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN10 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | Q41F-10P
球阀 |  | 50 |  | 125 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Q41F-10P
球阀 |  | 150 |  | 300 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Q347F-10P
球阀 |  | 100 |  | 300 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | Q941F-10P
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。
4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。
5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。

## 16.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [12 empty] | P10C7
DN |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | NO. | 16
外径(mm) |  |  | 18 |  | 25 |  | 32 |  | 38 |  | 45 |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 |  | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4.5 |  | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | CAT. NO. | 3
DN |  |  | 450 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 800 | [18 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) |  |  | 480 |  | 530 |  | 630 |  | 720 |  | 820 | [18 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 | [18 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 800 |  | T
|  | 700 |  | R | T
|  | 600 |  | R | R | T
|  | 500 |  | R | R | R | T
|  | 450 |  | R | R | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 350 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | P | P | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | P | P | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | P | P | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | T
|  | 65 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 40 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 32 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 25 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 20 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 15 |  | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | T T R R R R W W W W W W: 等径三通
| R | - | Reducing Tee | T T R R R R W W W W W W: 异径三通
| W | - | Branch Weld | T T R R R R W W W W W W: 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | T T R R R R W W W W W W: 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | T T R R R R W W W W W W: 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | T T R R R R W W W W W W: 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | T T R R R R W W W W W W: 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | T T R R R R W W W W W W: 不适用

## 35.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P10P7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN10 FF | 基本材料 Baisc Material |  | FRP |  | Seq. No. | 35
适用介质 Services | 工艺烟气(含SO2湿烟气)、硫化氢(含H2S湿气体)；电解液、阳极泥、稀硫酸、ZnO浆液、ZnSO3浆液、铵盐溶液、钠法脱硫液、海水、石灰石乳(脱硫浆液)、碱性污水(含氨) | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 1355
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 0 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤80 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ≤1 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 52
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃)
压力P(MPa)
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 82
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 3
管子 PIPES
非金属管 |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 长丝缠绕
管件 FITTINGS
45°弯头 |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
90°弯头 |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
45°弯头 |  | 200 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
90°弯头 |  | 200 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
异径管(同心) |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
等径三通 |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
异径三通 |  | 25 |  | 1200 | PE | 1.0MPa | FRP |  | HG/T 21633 |  | 注2
法兰 FLANGES
板式平焊法兰 |  | 25 |  | 1200 | PL-FF | PN10 | FRP
法兰盖 |  | 25 |  | 1200 | BL-FF | PN10 | FRP
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 25 |  | 1200 | FF | PN10 | EPDM |  | GB/T 9126,GB/T 9129 |  | 或ePTFE
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 25 |  | 1200 |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
截止阀 |  | 25 |  | 40 | FF | PN10 | 钛合金阀体 |  | J41W-10Ti
截止阀 |  | 50 |  | 150 | FF | PN10 | 铸钛合金阀体 |  | J41W-10Ti
截止阀 |  | 200 |  | 300 | FF | PN10 | 铸钛合金阀体 |  | J541W-10Ti
截止阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | J41W-10CF
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 150 | FF | PN10 | FRP阀体 |  | H44F-10FRP |  | 注6
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 500 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | H44S-10CF |  | 注6
蝶式止回阀 |  | 100 |  | 600 | FF | PN10 | 钢衬胶 |  | H47J-10C
升降式止回阀 |  | 25 |  | 100 | FF | PN10 | PP阀体 |  | H42X-10PP |  | 注5
球阀 |  | 25 |  | 150 | FF | PN10 | FRP阀体 |  | Q41F-10FRP
球阀 |  | 25 |  | 150 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q41W-10CF
球阀 |  | 200 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q347W-10CF
球阀 |  | 100 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q941W-10CF
球阀 |  | 25 |  | 125 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | Q41W-10CP
球阀 |  | 150 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | Q347W-10CP
球阀 |  | 100 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | Q941W-10CP
蝶阀 |  | 40 |  | 150 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D41W-10CF
蝶阀 |  | 700 |  | 1200 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D341W-10CF
蝶阀 |  | 700 |  | 1200 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D941W-10CF
蝶阀 |  | 40 |  | 150 | WF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D71W-10CF
蝶阀 |  | 200 |  | 600 | WF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D371W-10CF
蝶阀 |  | 300 |  | 600 | WF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D971W-10CF
蝶阀 |  | 40 |  | 150 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D41W-10CP
蝶阀 |  | 700 |  | 1200 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D341W-10CP
蝶阀 |  | 700 |  | 1200 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D941W-10CP
蝶阀 |  | 40 |  | 150 | WF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D71W-10CP
蝶阀 |  | 200 |  | 600 | WF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D371W-10CP
蝶阀 |  | 300 |  | 600 | WF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | D971W-10CP
隔膜阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | G41W-10CP
隔膜阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬聚烯烃 |  | G45W-10CP
隔膜阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | PVC-U阀体 |  | G41F-10UPVC
隔膜阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | G41W-10CF
隔膜阀 |  | 25 |  | 300 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | G45W-10CF
排气阀 |  | 15 |  | 200 | FF | PN10 | 钢衬氟塑料
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。

## 35.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [12 empty] | P10P7
DN |  |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | NO. | 35
外径(mm) |  |  | 32 |  | 38 |  | 45 |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 |  | 219 |  | 273 |  | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | CAT. NO. | 3
DN |  |  | 600 |  | 700 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 1200 | [16 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) |  |  | 630 |  | 720 |  | 820 |  | 920 |  | 1020 |  | 1220 | [16 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) |  |  | 10.5 |  | 12 |  | 13.5 |  | 16.5 |  | 18 |  | 20 | [16 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 1200 |  | T
|  | 1000 |  | R | T
|  | 900 |  | R | R | T
|  | 800 |  | R | R | R | T
|  | 700 |  | R | R | R | R | T
|  | 600 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 500 |  | P | R | R | R | R | R | T
|  | 450 |  | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 400 |  | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 350 |  | P | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | P | P | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | P | P | P | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | P | P | P | P | P | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | T
|  | 65 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 40 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 32 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 25 |  | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | R R R W W W W W W W: 等径三通
| R | - | Reducing Tee | R R R W W W W W W W: 异径三通
| W | - | Branch Weld | R R R W W W W W W W: 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | R R R W W W W W W W: 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | R R R W W W W W W W: 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | R R R W W W W W W W: 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | R R R W W W W W W W: 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | R R R W W W W W W W: 不适用

## 44.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P10S7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN10 RF | 基本材料 Baisc Material |  | S31603(316L)(AP) |  | Seq. No. | 44
适用介质 Services | 浓硫酸 | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 1669
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 0 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤110 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ≤0.9 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 46
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50 | 100 | 150
压力P(MPa) | 0.75 | 0.74 | 0.63 | 0.57
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 108
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 2
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 100 |  | 400 | BE |  | 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 14976
钢板卷焊管 |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB 50235
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2,3
45°弯头 |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
90°弯头 |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
异径管(同心) |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(同心) |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
等径三通 |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 100 |  | 400 | BE |  | GB/T 14976 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
异径三通 |  | 450 |  | 900 | BE |  | GB/T 4237 022Cr17Ni12Mo2(AP) |  | 参照GB/T 13401 钢板卷焊 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 100 |  | 900 | WN-RF | PN10 | NB/T 47010 S31603 |  | GB/T 9115 |  | 注2
带颈对焊夹套法兰(异径) |  | 100 |  | 900 | JWN-RF | PN10 | NB/T 47010 S31603 |  | HG/T 20592
法兰盖 |  | 100 |  | 900 | BL-RF | PN10 | NB/T 47010 S31603 |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 100 |  | 900 | RF | PN10 | RPTFE |  | GB/T 9126,GB/T 9129
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 100 |  | 900 |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
闸阀 |  | 100 |  | 450 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Z41W-10R
闸阀 |  | 500 |  | 900 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Z541W-10R
闸阀 |  | 300 |  | 900 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Z941W-10R
闸阀 |  | 100 |  | 450 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Z41W-10CF
闸阀 |  | 500 |  | 900 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Z541W-10CF
闸阀 |  | 300 |  | 900 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Z941W-10CF
球阀 |  | 100 |  | 100 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Q41W-10R
球阀 |  | 125 |  | 300 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Q347W-10R
球阀 |  | 100 |  | 300 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | Q941W-10R
球阀 |  | 100 |  | 100 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q41W-10CF
球阀 |  | 125 |  | 300 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q347W-10CF
球阀 |  | 100 |  | 300 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | Q941W-10CF
蝶阀 |  | 350 |  | 900 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | D341W-10R
蝶阀 |  | 350 |  | 900 | RF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | D941W-10R
蝶阀 |  | 350 |  | 900 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D341W-10CF
蝶阀 |  | 350 |  | 900 | RF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D941W-10CF
蝶阀 |  | 100 |  | 300 | WF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | D371W-10R
蝶阀 |  | 300 |  | 300 | WF | PN10 | GB/T 12230 CF3M阀体 |  | D971W-10R
蝶阀 |  | 100 |  | 300 | WF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D371W-10CF
蝶阀 |  | 300 |  | 300 | WF | PN10 | 钢衬氟塑料 |  | D971W-10CF
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。

## 44.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [8 empty] | P10S7
DN |  |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | NO. | 44
外径(mm) |  |  | 108 |  | 133 |  | 159 |  | 219 |  | 273 |  | 325 |  | 377 |  | 426 | 480 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 4 |  | 4.5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | CAT. NO. | 3
DN | [23 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) | [23 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) | [23 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 900 |  | T
|  | 800 |  | R | T
|  | 700 |  | R | R | T
|  | 600 |  | R | R | R | T
|  | 500 |  | R | R | R | R | T
|  | 450 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 350 |  | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | P | P | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | P | P | P | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | P | P | P | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | P | P | P | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | P | P | P | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | T R R R: 等径三通
| R | - | Reducing Tee | T R R R: 异径三通
| W | - | Branch Weld | T R R R: 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | T R R R: 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | T R R R: 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | T R R R: 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | T R R R: 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | T R R R: 不适用

## 57.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P16C7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN16 RF | 基本材料 Baisc Material |  | 20,Q235B |  | Seq. No. | 57
适用介质 Services | 汽油、柴油、重油 | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 2221
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 1.5 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤50 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ≤1.55 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 44
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50
压力P(MPa) | 1.6 | 1.56
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 151
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 4
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 15 |  | 300 | BE |  | 20 |  | GB/T 8163
直缝埋弧焊(SAWL)钢管 |  | 350 |  | 600 | BE |  | Q235B |  | GB/T 3091
短管 NIPPLES
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×BE | Sch.80 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | MNPT×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 25 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2,3
45°弯头(长半径) |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2,3
异径管(同心) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(同心) |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
等径三通 |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 15 |  | 300 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
异径三通 |  | 350 |  | 600 | BE |  | GB/T 3274 Q235B |  | GB/T 13401 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 15 |  | 600 | WN-RF | PN16 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注2
法兰盖 |  | 15 |  | 600 | BL-RF | PN16 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 15 |  | 600 | RF | PN16 | PTFE |  | GB/T 9126,GB/T 9129
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 15 |  | 600 |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
闸阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | Z41H-16C 耐油垫片
闸阀 |  | 50 |  | 400 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Z41H-16C 耐油垫片
闸阀 |  | 450 |  | 600 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Z541H-16C 耐油垫片
截止阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | J41H-16C 耐油垫片
截止阀 |  | 50 |  | 150 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J41H-16C 耐油垫片
截止阀 |  | 200 |  | 300 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J541H-16C 耐油垫片
截止阀 |  | 15 |  | 40 | FNPT | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | J11H-16C 耐油垫片
升降式止回阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | H41H-16C 耐油垫片 |  | 注4
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 600 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | H44H-16C 耐油垫片 |  | 注6
球阀 |  | 15 |  | 40 | FNPT | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | Q11F-16C 防火防静电；耐油垫片
球阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | GB/T 12228 25阀体 |  | Q41F-16C 防火防静电；耐油垫片
球阀 |  | 50 |  | 100 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Q41F-16C 防火防静电；耐油垫片
蝶阀 |  | 50 |  | 200 | WF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | D371F-16C 防火防静电；耐油垫片
蝶阀 |  | 250 |  | 600 | RF | PN16 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | D341F-16C 防火防静电；耐油垫片
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。
4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。

## 57.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [11 empty] | P16C7
DN |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | NO. | 57
外径(mm) |  |  | 18 |  | 25 |  | 32 |  | 38 |  | 45 |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 3 |  | 3 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 5 |  | 5 |  | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | CAT. NO. | 3
DN |  |  | 450 |  | 500 |  | 600 | [21 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) |  |  | 480 |  | 530 |  | 630 | [21 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [21 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 600 |  | T
|  | 500 |  | R | T
|  | 450 |  | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | T
|  | 350 |  | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | T
|  | 65 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 40 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 32 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 25 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 20 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 15 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | [10 empty] | 等径三通
| R | - | Reducing Tee | [10 empty] | 异径三通
| W | - | Branch Weld | [10 empty] | 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | [10 empty] | 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | [10 empty] | 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | [10 empty] | 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | [10 empty] | 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | [10 empty] | 不适用

## 77.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P16S7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN16 RF | 基本材料 Baisc Material |  | S30408(304) |  | Seq. No. | 77
适用介质 Services | 氧气(中压) | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 3040
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 0 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤60 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ＞0.9, ≤1.4 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 26
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50 | 100
压力P(MPa) | 1.5 | 1.48 | 1.39
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 209
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 3
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 15 |  | 600 | BE |  | 06Cr19Ni10 |  | GB/T 14976
短管 NIPPLES
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×BE | Sch.40S | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | MNPT×MNPT | Sch.80S | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 | BE×MNPT | Sch.80S | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(同心) |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 15 |  | 600 | BE |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 |  | GB/T 12459 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 15 |  | 600 | WN-RF | PN16 | NB/T 47010 S30408 |  | GB/T 9115 |  | 注2
法兰盖 |  | 15 |  | 600 | BL-RF | PN16 | NB/T 47010 S30408 |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 15 |  | 600 | RF | PN16 | PTFE |  | GB/T 9126,GB/T 9129
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 15 |  | 600 |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
截止阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | JY41W-16P
截止阀 |  | 50 |  | 150 | RF | PN16 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | JY41W-16P
截止阀 |  | 200 |  | 300 | RF | PN16 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | JYU541W-16P
升降式止回阀 |  | 15 |  | 40 | RF | PN16 | NB/T 47010 S30408阀体 |  | HY41W-16P |  | 注4
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 600 | RF | PN16 | GB/T 12230 CF8阀体 |  | HY44W-16P |  | 注6
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。

## 77.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [11 empty] | P16S7
DN |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | NO. | 77
外径(mm) |  |  | 18 |  | 25 |  | 32 |  | 38 |  | 45 |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3.5 |  | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | CAT. NO. | 3
DN |  |  | 450 |  | 500 |  | 600 | [21 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) |  |  | 480 |  | 530 |  | 630 | [21 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) |  |  | 5 |  | 5.5 |  | 6.5 | [21 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 600 |  | T
|  | 500 |  | R | T
|  | 450 |  | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | T
|  | 350 |  | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | T
|  | 65 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 40 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 32 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 25 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 20 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 15 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | [10 empty] | 等径三通
| R | - | Reducing Tee | [10 empty] | 异径三通
| W | - | Branch Weld | [10 empty] | 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | [10 empty] | 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | [10 empty] | 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | [10 empty] | 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | [10 empty] | 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | [10 empty] | 不适用

## 92.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P25C7 |  |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN25 MF | 基本材料 Baisc Material |  | 20 |  | Seq. No. | 92
适用介质 Services | 氨气、液氨 | [11 empty] | CLASS INDEX START ROW | 3599
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 1.5 |  |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | -20~200 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ＞1.1, ≤1.9 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 35
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50 | 100 | 150 | 200
压力P(MPa) | 2.5 | 2.46 | 2.28 | 2.1 | 1.91
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 240
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [8 empty] | NOTE TOTAL ROW | 4
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | 20 |  | GB/T 8163
短管 NIPPLES
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 |  | BE×BE | Sch.80 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 |  | MNPT×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
短管(L=100mm) |  | 15 |  | 40 |  | BE×MNPT | Sch.160 | GB/T 8163 20 |  | HG/T 20553 (Ⅰa)
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 25 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2,3
异径管(同心) |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 15 |  | 600 |  | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 15 |  | 600 |  | WN-M | PN25 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注2
对焊法兰 |  | 15 |  | 600 |  | WN-F | PN25 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注2
法兰盖 |  | 15 |  | 600 |  | BL-M | PN25 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9123
法兰盖 |  | 15 |  | 600 |  | BL-F | PN25 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
缠绕垫 |  | 15 |  | 600 |  | MF | PN25 | 304+柔性石墨 |  | GB/T 4622 B0222
紧固件 BOLTINGS
全螺纹螺柱/两个大六角螺母/垫圈 |  | 15 |  | 600 |  |  |  | 35CrMoA/35/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
闸阀 |  | 15 |  | 40 |  | F | PN25 | GB/T 12228 A105阀体 |  | CZ40H-25 氨介质用
闸阀 |  | 50 |  | 350 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | CZ40H-25 氨介质用
闸阀 |  | 400 |  | 600 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | CZ440H-25 氨介质用
截止阀 |  | 15 |  | 40 |  | F | PN25 | GB/T 12228 A105阀体 |  | J41H-25 氨介质用
截止阀 |  | 50 |  | 150 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J41H-25 氨介质用
截止阀 |  | 200 |  | 300 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J541H-25 氨介质用
升降式止回阀 |  | 15 |  | 40 |  | F | PN25 | GB/T 12228 A105阀体 |  | H41H-25 氨介质用 |  | 注4
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 300 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | H44H-25 氨介质用 |  | 注6
球阀 |  | 15 |  | 40 |  | F | PN25 | GB/T 12228 A105阀体 |  | Q41F-25 氨介质用；防火防静电
球阀 |  | 50 |  | 100 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Q41F-25 氨介质用；防火防静电
球阀 |  | 125 |  | 300 |  | F | PN25 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Q347F-25 氨介质用；防火防静电
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。
4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。

## 92.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [11 empty] | P25C7
DN |  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | NO. | 92
外径(mm) |  |  | 18 |  | 25 |  | 32 |  | 38 |  | 45 |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | CAT. | COMMON
壁厚(mm) |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4.5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | CAT. NO. | 3
DN |  |  | 450 |  | 500 |  | 600 | [21 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) |  |  | 480 |  | 530 |  | 630 | [21 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) |  |  | 9 |  | 9 |  | 10 | [21 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 600 |  | T
|  | 500 |  | R | T
|  | 450 |  | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | T
|  | 350 |  | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | W | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | W | W | W | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | T
|  | 65 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 40 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 32 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 25 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 20 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  | 15 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | R | R | R | T
|  |  |  | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | [10 empty] | 等径三通
| R | - | Reducing Tee | [10 empty] | 异径三通
| W | - | Branch Weld | [10 empty] | 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | [10 empty] | 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | [10 empty] | 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | [10 empty] | 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | [10 empty] | 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | [10 empty] | 不适用

## 109.1
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 Piping Material Class |  |  | P40C7 |  | 法兰压力等级及密封面 Flg. Rating & Facing |  | PN40 RF | 基本材料 Baisc Material |  | 20 |  | Seq. No. | 109
适用介质 Services | 矿山井下排水(泥沙≤5%) | [10 empty] | CLASS INDEX START ROW | 4162
腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | 2 |  | 设计温度范围 Design Temp. Limit(℃) |  | ≤50 | 设计压力范围 Design P. Limit(MPa) |  | ＞2.45, ≤4 |  | CLASS INDEX TOTAL ROW | 30
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 50
压力P(MPa) | 4 | 4
元件名称 Item Name |  | 公称直径 Size(DN) |  |  | 端面/ 密封面 End/Facing | 壁厚/ 压力等级 THK./Rating | 材料 Material |  | 标准 / 型号 Standard/Model |  | 备注 Note | NOTE START ROW | 340
|  | 最小 MIN |  | 最大 MAX | [7 empty] | NOTE TOTAL ROW | 5
管子 PIPES
无缝钢管 |  | 50 |  | 600 | BE |  | 20 |  | GB/T 8163
管件 FITTINGS
45°弯头(长半径) |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(长半径) |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
90°弯头(短半径) |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2,3
异径管(同心) |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径管(偏心) |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
等径三通 |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
异径三通 |  | 50 |  | 600 | BE |  | GB/T 8163 20 |  | GB/T 12459 |  | 注2
法兰 FLANGES
对焊法兰 |  | 50 |  | 600 | WN-RF | PN40 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115
对焊法兰 |  | 50 |  | 400 | WN-M | PN63 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注11
对焊法兰 |  | 50 |  | 400 | WN-F | PN63 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注11
对焊法兰 |  | 50 |  | 350 | WN-M | PN100 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注11
对焊法兰 |  | 50 |  | 350 | WN-F | PN100 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9115 |  | 注11
法兰盖 |  | 50 |  | 600 | BL-RF | PN40 | NB/T 47008 20 |  | GB/T 9123
垫片 GASKETS
非金属平垫片 |  | 50 |  | 600 | RF | PN40 | RPTFE |  | GB/T 9126,GB/T 9129
缠绕垫 |  | 50 |  | 400 | MF | PN63 | 304+柔性石墨 |  | GB/T 4622 B0222 |  | 注11
缠绕垫 |  | 50 |  | 350 | MF | PN100 | 304+柔性石墨 |  | GB/T 4622 B0222 |  | 注11
紧固件 BOLTINGS
等长双头螺柱/1型六角螺母/垫圈 |  | 50 |  | 600 |  |  | 8.8/8/300HV |  | GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES
闸阀 |  | 50 |  | 300 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Z41H-40
闸阀 |  | 350 |  | 600 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Z541H-40
闸阀 |  | 300 |  | 600 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Z941H-40
升降式止回阀 |  | 50 |  | 300 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | H41T-40 |  | 注4
旋启式止回阀 |  | 50 |  | 500 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | H44T-40 |  | 注6
水力控制阀 |  | 50 |  | 600 | RF | PN40 | GB/T 12229 WCB阀体 |  | JD745X-40 多功能
备注：
2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。
3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。
4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。
6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。
11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。

## 109.2
[12 empty] | 管道材料等级表(壁厚、支管连接表) PIPE THICKNESS & BRANCH CONNECTION | [8 empty] | P40C7
DN |  |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 |  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | NO. | 109
外径(mm) |  |  | 57 |  | 76 |  | 89 |  | 108 |  | 133 |  | 159 |  | 219 |  | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | CAT. | PN40/PN63/425C+
壁厚(mm) |  |  | 3.5 |  | 4 |  | 4 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | CAT. NO. | 2
DN | [23 empty] | TOTAL CLASS | 129
外径(mm) | [23 empty] | O.D. SERIES | 2
壁厚(mm) | [23 empty] | DN&OD COLUMN | 25
DN
外径(mm)
壁厚(mm)
支管 Branch (DN)
|  | 600 |  | T
|  | 500 |  | R | T
|  | 450 |  | R | R | T
|  | 400 |  | R | R | R | T
|  | 350 |  | R | R | R | R | T
|  | 300 |  | R | R | R | R | R | T
|  | 250 |  | R | R | R | R | R | R | T
|  | 200 |  | P | R | R | R | R | R | R | T
|  | 150 |  | P | P | P | R | R | R | R | R | T
|  | 125 |  | P | P | P | P | P | R | R | R | R | T
|  | 100 |  | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R | T
|  | 80 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R | R | T
|  | 65 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R | T
|  | 50 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R | T
|  |  |  | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50
主管 Header (DN)
| T | - | Equal Tee | [10 empty] | 等径三通
| R | - | Reducing Tee | [10 empty] | 异径三通
| W | - | Branch Weld | [10 empty] | 支管焊接
| P | - | Branch Weld with Reinforcing Pad | [10 empty] | 支管焊接+补强板(补强板厚度=主管壁厚,补强板宽度=1/2支管外径)
| S | - | Socket Welding Branch Outlet | [10 empty] | 承插焊支管座
| D | - | Threaded Branch Outlet | [10 empty] | 螺纹支管座
| B | - | Buttwelding Branch Outlet | [10 empty] | 对焊支管座
| X | - | Not Applicable | [10 empty] | 不适用

## 1(0) (hidden)
管道材料等级表 PIPING MATERIAL CLASS
管道材料等级 PIPING MAT'L CLASS |  |  | P16C1 |  |  | 压力等级及密封面 RATING & FACING |  |  | PN16 RF 1.5 |  | 基本材料 BASIC MATERIAL |  | Q235B GALV. | 腐蚀裕量 C. A. (mm) |  |  | Seq. No. | 51
适用介质 SERVICES | 消防用水、压缩空气(仪表) | [15 empty] | CLASS INDEX START ROW | 1956
设计温度范围 DGN. TEMP. LIMIT(℃) |  |  | 155 |  |  | 管道分级及流体类别 PIPING GRADE |  |  | ＞1, ≤1.55 |  | 焊后热处理要求 P.W.H.T. |  | GB 50236 GB 50683 | 管道外径壁厚系列 O.D.&WALL THK. SERIES | GB/T 20801.4 GB 50184 |  | CLASS INDEX END ROW | 62
压力-温度额定值 P-T RATING
温度T(℃) | 38 | 16 | 50 | 15.6
压力P(MPa)
管道组成件名称 PIPING COMPONENT NAME |  |  | 最小 公称尺寸 MIN SIZE (1) |  | 最大 公称尺寸 MAX SIZE (1) |  | 连接形式 /密封面 JOINT /FACING | 管表号 /压力等级 SCH NO. /RATING |  | 材料 MATERIAL |  | 标准/型号 STANDARD/MODEL |  | 补充要求 ADDITIONAL REQUIREMENT |  | 备注 NOTE | 元件编码 ITEM CODE | 描述 DESCRIPTION
管子 PIPES | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
直缝电阻焊(ERW)钢管 |  |  | 15 |  | 80 |  | MNPT |  |  | Q235B/镀锌 |  | GB/T 3091 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 直缝电阻焊(ERW)钢管;MNPT;Q235B/镀锌;GB/T 3091
直缝电阻焊(ERW)钢管 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR(滚槽) |  |  | Q235B/镀锌 |  | GB/T 3091 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 直缝电阻焊(ERW)钢管;GR(滚槽);Q235B/镀锌;GB/T 3091
短管 NIPPLES | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
短管(L=100mm) |  |  | 15 |  | 40 |  | MNPT×MNPT | Sch.160 |  | GB/T 3091 Q235B/镀锌 |  | HG/T 20553 (Ⅰa) |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 短管(L=100mm);MNPT×MNPT;Sch.160;GB/T 3091 Q235B/镀锌;HG/T 20553 (Ⅰa)
管件 FITTINGS | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
螺纹45°弯头 |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 螺纹45°弯头;FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
螺纹90°弯头 |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 螺纹90°弯头;FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
45°弯头 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 45°弯头;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
90°弯头 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 90°弯头;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
双螺口管箍(同心) |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 双螺口管箍(同心);FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
双螺口管箍(偏心) |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 双螺口管箍(偏心);FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
异径管(沟槽式) |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 异径管(沟槽式);GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
异径管(螺纹式) |  |  | 50 |  | 200 |  | GR×FNPT |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 异径管(螺纹式);GR×FNPT;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
螺纹三通 |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 螺纹三通;FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
等径三通 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 等径三通;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
异径三通 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 异径三通;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
机械三通(沟槽式) |  |  | 100 |  | 200 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 机械三通(沟槽式);GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
机械三通(螺纹式) |  |  | 65 |  | 200 |  | GR×FNPT |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 机械三通(螺纹式);GR×FNPT;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
刚性接头 |  |  | 100 |  | 300 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 刚性接头;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
挠性接头 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR |  |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 挠性接头;GR;GB/T 699 20/镀锌;CJ/T 156
螺纹活接头 |  |  | 15 |  | 80 |  | FNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | JB/T 11398 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 螺纹活接头;FNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;JB/T 11398
六角头管塞(丝堵) |  |  | 15 |  | 80 |  | MNPT | CL3000 |  | GB/T 699 20/镀锌 |  | GB/T 14383 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 六角头管塞(丝堵);MNPT;CL3000;GB/T 699 20/镀锌;GB/T 14383
接管水嘴 |  |  | 15 |  | 25 | [6 empty] | QB/T 1334 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 接管水嘴;QB/T 1334
刚性防水套管 |  |  | 50 |  | 400 | [6 empty] | 02S404 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 刚性防水套管;02S404
柔性防水套管 |  |  | 50 |  | 400 | [6 empty] | 02S404 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 柔性防水套管;02S404
法兰 FLANGES | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
带颈螺纹法兰 |  |  | 15 |  | 80 |  | Th(NPT)-RF | PN16 |  | NB/T 47008 20/镀锌 |  | GB/T 9114 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 带颈螺纹法兰;Th(NPT)-RF;PN16;NB/T 47008 20/镀锌;GB/T 9114
沟槽法兰 |  |  | 100 |  | 400 |  | GR-RF |  |  | NB/T 47008 20/镀锌 |  | CJ/T 156 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 沟槽法兰;GR-RF;NB/T 47008 20/镀锌;CJ/T 156
法兰盖 |  |  | 15 |  | 400 |  | BL-RF | PN16 |  | NB/T 47008 20/镀锌 |  | GB/T 9123 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 法兰盖;BL-RF;PN16;NB/T 47008 20/镀锌;GB/T 9123
垫片 GASKETS | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
非金属平垫片 |  |  | 15 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | EPDM |  | GB/T 9126,GB/T 9129 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 非金属平垫片;RF;PN16;EPDM;GB/T 9126,GB/T 9129
紧固件 BOLTINGS | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
六角头螺栓/1型六角螺母/垫圈 |  |  | 15 |  | 400 |  |  |  |  | 5.6/5/200HV |  | GB/T 9125,GB/T 97 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 六角头螺栓/1型六角螺母/垫圈;5.6/5/200HV;GB/T 9125,GB/T 97
阀门 VALVES | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
闸阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | Z41H-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 闸阀;RF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;Z41H-16
截止阀 |  |  | 15 |  | 40 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12228 25阀体 |  | J41H-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 截止阀;RF;PN16;GB/T 12228 25阀体;J41H-16C
截止阀 |  |  | 50 |  | 150 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J41H-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 截止阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;J41H-16C
截止阀 |  |  | 200 |  | 300 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | J541H-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 截止阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;J541H-16C
球阀 |  |  | 15 |  | 40 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12228 25阀体 |  | Q41F-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 球阀;RF;PN16;GB/T 12228 25阀体;Q41F-16C
球阀 |  |  | 50 |  | 150 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Q41F-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 球阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;Q41F-16C
球阀 |  |  | 200 |  | 300 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | Q347F-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 球阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;Q347F-16C
球阀 |  |  | 50 |  | 100 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | Q41H-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 球阀;RF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;Q41H-16
旋球阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | WF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 制造厂标准 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 旋球阀;WF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;制造厂标准
旋球阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 制造厂标准 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 旋球阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;制造厂标准
浮球阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 活塞式 防浪型 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 浮球阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;活塞式 防浪型
半球阀 |  |  | 150 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | Q340X-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 半球阀;RF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;Q340X-16
蝶阀 |  |  | 250 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12227 QT450-10阀体 |  | D341X-16Q |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 蝶阀;RF;PN16;GB/T 12227 QT450-10阀体;D341X-16Q
蝶阀 |  |  | 50 |  | 200 |  | WF | PN16 |  | GB/T 12227 QT450-10阀体 |  | D371X-16Q |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 蝶阀;WF;PN16;GB/T 12227 QT450-10阀体;D371X-16Q
蝶阀 |  |  | 250 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | D941X-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 蝶阀;RF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;D941X-16
蝶阀 |  |  | 50 |  | 200 |  | WF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | D971X-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 蝶阀;WF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;D971X-16
蝶阀 |  |  | 300 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12226 HT300阀体 |  | D943X-16 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 蝶阀;RF;PN16;GB/T 12226 HT300阀体;D943X-16
泄压持压阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | A742X-16C 活塞式 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 泄压持压阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;A742X-16C 活塞式
安全阀 |  |  | 20 |  | 40 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12228 25阀体 |  | A41H-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 安全阀;RF;PN16;GB/T 12228 25阀体;A41H-16C
安全阀 |  |  | 50 |  | 250 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | A41H-16C |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 安全阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;A41H-16C
管力阀 |  |  | 200 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 普通型 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 管力阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;普通型
水力控制阀 |  |  | 50 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 基本型 多功能 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 水力控制阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;基本型 多功能
液力自动阀 |  |  | 200 |  | 400 |  | RF | PN16 |  | GB/T 12229 WCB阀体 |  | 普通型 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 液力自动阀;RF;PN16;GB/T 12229 WCB阀体;普通型
排气阀 |  |  | 15 |  | 200 |  | RF | PN16 |  | 铸铁阀体 |  |  |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 排气阀;RF;PN16;铸铁阀体
管道特殊件 SPECIALTIES | [13 empty] | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50
伸缩接头 |  |  | 50 |  | 400 |  |  | PN16 |  |  |  | SSJB-3 |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 伸缩接头;PN16; SSJB-3
双法兰传力接头 |  |  | 50 |  | 400 |  |  | PN16 |  |  |  | VSSJAF |  | 消防用水、压缩空气(仪表) |  |  | ≤50 | 双法兰传力接头;PN16; VSSJAF