## note
NOTE_ID | SERVICE_SOURCE | NOTE_KEY | NOTE | BATCH_ID | CREATED_BY | CREATION_DATE | LAST_UPDATED_BY | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_LOGIN | ATTRIBUTE_CATEGORY | ATTRIBUTE1 | ATTRIBUTE2 | ATTRIBUTE3 | ATTRIBUTE4 | ATTRIBUTE5 | ATTRIBUTE6 | ATTRIBUTE7 | ATTRIBUTE8 | ATTRIBUTE9 | ATTRIBUTE10 | ATTRIBUTE11 | ATTRIBUTE12 | ATTRIBUTE13 | ATTRIBUTE14 | ATTRIBUTE15
6370 | INDEXER | 注2 | 2锅炉范围内管道应采用GB 3087标准。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6371 | INDEXER | 注3 | 3碱液浓度＞40%时，碳钢和低合金钢管道焊后或冷加工后应进行消除应力热处理。热处理温度宜为600℃ | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6372 | INDEXER | 注4 | 4控制不锈钢含碳量不低于0.04%。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6373 | INDEXER | 注5 | 5介质温度≥-196℃。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6374 | INDEXER | 注6 | 6铜及铜合金管道不宜在火灾危险区使用，在电解液存在情况下不宜与其他金属连接。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6375 | INDEXER | 注7 | 7乙炔的工作压力为0.02MPa~0.15MPa，公称直径≤DN50时，公称压力等级采用PN16。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6376 | INDEXER | 注8 | 8大直径管道设置加强圈时，在满足强度要求下，可适当调小管道壁厚。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6377 | INDEXER | 注9 | 9正常工作温度≤50℃，＞50℃为短时间工况。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6378 | INDEXER | 注1 | 10与铸铁法兰相连接的钢法兰应选用FF密封面。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6379 | INDEXER | 注1 | 11固体颗粒等级或湿度等级高于3级的干燥和净化压缩空气管道采用不锈钢管。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6380 | INDEXER | 注1 | 12对介质的洁净度或管道的耐蚀性有较高要求时采用不锈钢管。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6381 | INDEXER | 注1 | 13高纯气体应根据纯度的不同，按GB 50724的规定分别采用AP、BA、EP管。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6382 | P0C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6383 | P0C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6384 | P0C1 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6385 | P0C1 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6386 | P0C1 | 注9 | 9.D-LD2000即《烟风煤粉管道零部件典型设计手册》。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6387 | P0C1 | 注1 | 10.仅用于对阀门密封面要求不高的场合。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6388 | P0C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6389 | P0C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6390 | P0C3 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6391 | P0C3 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6392 | P0S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6393 | P0S1 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6394 | P0S1 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6395 | P0S1 | 注9 | 9.D-LD2000即《烟风煤粉管道零部件典型设计手册》。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6396 | P6C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6397 | P6S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6398 | P6S1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6399 | P10C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6400 | P10C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6401 | P10C1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6402 | P10C1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6403 | P10C1 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6404 | P10C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6405 | P10C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6406 | P10C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6407 | P10C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6408 | P10C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6409 | P10C3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6410 | P10C3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6411 | P10C4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6412 | P10C4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6413 | P10C4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6414 | P10C5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6415 | P10C5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6416 | P10C5 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6417 | P10C5 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6418 | P10C6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6419 | P10C6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6420 | P10C6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6421 | P10C6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6422 | P10C6 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6423 | P10C6 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6424 | P10C7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6425 | P10C7 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6426 | P10C7 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6427 | P10C7 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6428 | P10C7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6429 | P10C8 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6430 | P10C8 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6431 | P10C9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6432 | P10C9 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6433 | P10C9 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6434 | P10C9 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6435 | P10C10 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6436 | P10C10 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6437 | P10C10 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6438 | P10C11 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6439 | P10C12 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6440 | P10C13 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6441 | P10C13 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6442 | P10C13 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6443 | P10C13 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6444 | P10F1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6445 | P10L1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6446 | P10L1 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6447 | P10L1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6448 | P10L3 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6449 | P10L3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6450 | P10M1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6451 | P10M1 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6452 | P10M1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6453 | P10M2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6454 | P10M3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6455 | P10P1 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6456 | P10P1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6457 | P10P2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6458 | P10P2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6459 | P10P3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6460 | P10P3 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6461 | P10P4 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6462 | P10P4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6463 | P10P5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6464 | P10P7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6465 | P10P7 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6466 | P10P7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6467 | P10P9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6468 | P10S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6469 | P10S1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6470 | P10S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6471 | P10S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6472 | P10S1 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6473 | P10S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6474 | P10S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6475 | P10S4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6476 | P10S5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6477 | P10S5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6478 | P10S5 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6479 | P10S5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6480 | P10S6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6481 | P10S6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6482 | P10S6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6483 | P10S6 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6484 | P10S6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6485 | P10S7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6486 | P10S7 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6487 | P10S8 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6488 | P10S8 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6489 | P10S9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6490 | P10S9 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6491 | P10S9 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6492 | P10S10 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6493 | P10S10 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6494 | P10S10 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6495 | P10S10 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6496 | P10S12 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6497 | P10S12 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6498 | P10S13 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6499 | P10S13 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6500 | P10S14 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6501 | P10S14 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6502 | P16C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6503 | P16C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6504 | P16C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6505 | P16C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6506 | P16C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6507 | P16C3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6508 | P16C3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6509 | P16C4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6510 | P16C4 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6511 | P16C4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6512 | P16C4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6513 | P16C4 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6514 | P16C5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6515 | P16C5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6516 | P16C5 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6517 | P16C5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6518 | P16C6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6519 | P16C6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6520 | P16C6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6521 | P16C6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6522 | P16C6 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6523 | P16C6 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6524 | P16C7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6525 | P16C7 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6526 | P16C7 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6527 | P16C7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6528 | P16C8 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6529 | P16C8 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6530 | P16C8 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6531 | P16C8 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6532 | P16C9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6533 | P16C9 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6534 | P16C9 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6535 | P16C10 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6536 | P16C10 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6537 | P16C10 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6538 | P16C10 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6539 | P16C10 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6540 | P16C10 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6541 | P16C12 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6542 | P16C12 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6543 | P16C12 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6544 | P16C12 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6545 | P16C13 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6546 | P16C13 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6547 | P16L1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6548 | P16L1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6549 | P16L1 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6550 | P16L1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6551 | P16M2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6552 | P16M3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6553 | P16N1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6554 | P16N1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6555 | P16N1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6556 | P16P1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6557 | P16P1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6558 | P16P2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6559 | P16P2 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6560 | P16P2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6561 | P16P3 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6562 | P16P3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6563 | P16S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6564 | P16S1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6565 | P16S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6566 | P16S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6567 | P16S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6568 | P16S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6569 | P16S2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6570 | P16S2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6571 | P16S3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6572 | P16S3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6573 | P16S3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6574 | P16S3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6575 | P16S4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6576 | P16S4 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6577 | P16S4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6578 | P16S4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6579 | P16S5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6580 | P16S5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6581 | P16S5 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6582 | P16S5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6583 | P16S6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6584 | P16S6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6585 | P16S6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6586 | P16S6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6587 | P16S7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6588 | P16S7 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6589 | P16S7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6590 | P16S8 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6591 | P16S8 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6592 | P16S9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6593 | P16S9 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6594 | P16S9 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6595 | P16S10 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6596 | P16S10 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6597 | P16S10 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6598 | P16S10 | 注5 | 5.立式升降式止回阀应安装在垂直管道上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6599 | P16S10 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6600 | P16S11 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6601 | P16S11 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6602 | P16S12 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6603 | P16S12 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6604 | P16S12 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6605 | P16S12 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6606 | P16S12 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6607 | P16S13 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6608 | P16S13 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6609 | P16S15 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6610 | P16S15 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6611 | P16S16 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6612 | P16S16 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6613 | P16S16 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6614 | P16S16 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6615 | P25C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6616 | P25C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6617 | P25C1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6618 | P25C1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6619 | P25C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6620 | P25C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6621 | P25C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6622 | P25C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6623 | P25C3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6624 | P25C3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6625 | P25C4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6626 | P25C4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6627 | P25C4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6628 | P25C4 | 注7 | 7.石棉橡胶板垫片不得用于真空管道。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6629 | P25C4 | 注8 | 8.当不允许使用含石棉的垫片时采用。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6630 | P25C5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6631 | P25C5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6632 | P25C5 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6633 | P25C5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6634 | P25C6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6635 | P25C6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6636 | P25C6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6637 | P25C6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6638 | P25C7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6639 | P25C7 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6640 | P25C7 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6641 | P25C7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6642 | P25C9 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6643 | P25C9 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6644 | P25C9 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6645 | P25C9 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6646 | P25C10 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6647 | P25C10 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6648 | P25C10 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6649 | P25C11 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6650 | P25C11 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6651 | P25C11 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6652 | P25C11 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6653 | P25C11 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6654 | P25C12 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6655 | P25C12 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6656 | P25C12 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6657 | P25C12 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6658 | P25S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6659 | P25S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6660 | P25S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6661 | P25S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6662 | P25S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6663 | P25S3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6664 | P25S3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6665 | P25S3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6666 | P25S3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6667 | P25S4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6668 | P25S4 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6669 | P25S4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6670 | P25S4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6671 | P25S5 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6672 | P25S5 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6673 | P25S5 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6674 | P25S5 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6675 | P25S5 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6676 | P40C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6677 | P40C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6678 | P40C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6679 | P40C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6680 | P40C2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6681 | P40C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6682 | P40C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6683 | P40C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6684 | P40C3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6685 | P40C3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6686 | P40C4 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6687 | P40C4 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6688 | P40C4 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6689 | P40C6 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6690 | P40C6 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6691 | P40C6 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6692 | P40C6 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6693 | P40C7 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6694 | P40C7 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6695 | P40C7 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6696 | P40C7 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6697 | P40C7 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6698 | P40S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6699 | P40S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6700 | P40S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6701 | P40S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6702 | P40S2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6703 | P40S2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6704 | P40S3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6705 | P40S3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6706 | P40S3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6707 | P40S3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6708 | P40S3 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6709 | P63C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6710 | P63C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6711 | P63C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6712 | P63C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6713 | P63C2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6714 | P63C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6715 | P63C3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6716 | P63C3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6717 | P63C3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6718 | P63C3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6719 | P63C3 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6720 | P63S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6721 | P63S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6722 | P63S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6723 | P63S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6724 | P63S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6725 | P63S2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6726 | P63S2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6727 | P63S3 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6728 | P63S3 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6729 | P63S3 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6730 | P63S3 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6731 | P63S3 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6732 | P100A1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6733 | P100A1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6734 | P100C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6735 | P100C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6736 | P100C1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6737 | P100C1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6738 | P100C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6739 | P100C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6740 | P100C2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6741 | P100C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6742 | P100C2 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6743 | P100S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6744 | P100S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6745 | P100S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6746 | P100S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6747 | P100S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6748 | P100S2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6749 | P100S2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6750 | P100S2 | 注1 | 11.高于本等级规定压力等级的法兰及其垫片、紧固件用于变等级处。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6751 | P160C1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6752 | P160C1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6753 | P160C1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6754 | P160C1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6755 | P160C2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6756 | P160C2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6757 | P160C2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6758 | P160C2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6759 | P160S1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6760 | P160S1 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6761 | P160S1 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6762 | P160S2 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6763 | P160S2 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6764 | P160S2 | 注4 | 4.直通升降式止回阀应安装在水平管道上且阀盖向上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6765 | P160S2 | 注6 | 6.旋启式止回阀安装在水平位置且阀盖向上或者安装在竖直位置且介质流向从下到上。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6766 | P420A1 | 注2 | 2.对焊端部厚度与相连管道的壁厚相同。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0
6767 | P420A1 | 注3 | 3.短半径弯头仅用于布置特殊需要，其最高工作压力不宜超过同规格长半径弯头的0.8倍。 | 12 | 0 | 2016/08/03 | 0 | 2016/08/03 | 0